## Tabelle1
2030 |  |  | nach Halbdurchlaufener Simulation |  |  | Größenabgleich Flächen |  |  |  | Prozentual Flächenabgleich |  |  |  | Vergleich Heizenergieverbrauchskennwert
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² |  | Zone | 2030 | 2031 | Differenz | 2030 | 2031 | Differenz |  |  | 2030 | 2031 | Differenz
1 | Storage | 13923 | 193 | 72.1399 |  |  |  |  | 2030 - 2031 | [7 empty] | 2030 - 2031
2 | Meeting | 2393 | 64 | 37.3906 |  | Storage | 193 | 89.3 | 103.7 | 6 | 3 | 3 |  | Storage | 72.14 | 35.29 | 36.85
3 | Lecture | 2497 | 129 | 19.3566 |  | Meeting | 64 | 268 | -204 | 2 | 9 | -7 |  | Meeting | 37.39 | 8.46 | 28.93
4 | Laboratory | 71609 | 1515 | 47.2667 |  | Lecture/Cooling Zone | 129 | 149 | -20 | 4 | 5 | -1 |  | Lecture/Cooling Zone | 19.36 | 11.93 | 7.43
5 | Sanitary | 4059 | 64 | 63.4219 |  | Laboratory | 1515 | 1490 | 25 | 47 | 50 | -3 |  | Laboratory | 47.27 | 12.13 | 35.14
6 | Floor | 62929 | 903 | 69.6888 |  | Sanitary | 64 | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | Sanitary | 63.42 | 26.9 | 36.52
7 | Office | 17878 | 354 | 50.5028 |  | Floor | 903 | 864 | 39 | 28 | 29 | -1 |  | Floor | 69.69 | 32.91 | 36.78
[6 empty] | Office | 354 | 60 | 294 | 11 | 2 | 9 |  | Office | 50.5 | 16.52 | 33.98
2031
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
1 | Storage | 3151 | 89.3 | 35.2856
2 | Meeting | 2268 | 268 | 8.4627
3 | Cooling Zone | 1777 | 149 | 11.9262
4 | Laboratory | 18073 | 1490 | 12.1295
5 | Sanitary | 1614 | 60 | 26.9
6 | Floor | 28431 | 864 | 32.9062
7 | Office | 991 | 60 | 16.5167
M2030_Melaten_htruectrue |  |  |  |  | M2031_Melaten_htruectrue_coolertrue-120000
2030 | [5 empty] | 2031
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² |  | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
1 | Storage | 30777.324 | 193 | 159.468 |  | Storage | 7071.0938 | 89.3 | 79.1836 |  | Vergleich Heizenergieverbrauchskennwert
2 | Meeting | 5495.708 | 64 | 85.8704 |  | Meeting | 5781.5576 | 268 | 21.573 |  |  | 2030 | 2031 | Differenz | %anteil von 2031 an 2030
3 | Lecture | 5939.4688 | 129 | 46.0424 |  | Cooling Zone | 119961.95 | 149 | 805.1138 |  |  |  |  | 2030 - 2031
4 | Laboratory | 166372.59 | 1515 | 109.8169 |  | Laboratory | 47338.379 | 1490 | 31.7707 |  | Storage | 159.468 | 79.1836 | 80.2844 | 49.6548
5 | Sanitary | 9115.4863 | 64 | 142.4295 |  | Sanitary | 3748.6416 | 60 | 62.4774 |  | Meeting | 85.8704 | 21.573 | 64.2975 | 25.1227
6 | Floor | 140866.64 | 903 | 155.9985 |  | Floor | 65370.535 | 864 | 75.6603 |  | Lecture/Cooling Zone | 46.0424 | 805.1138 | -759.0714 | 1748.6357
7 | Office | 40488.121 | 354 | 114.3732 |  | Office | 2427.2563 | 60 | 40.4543 |  | Laboratory | 109.8169 | 31.7707 | 78.0462 | 28.9306
Heizung | Summe | 399055.3381 |  |  |  | Summe | 251699.4133 |  |  |  | Sanitary | 142.4295 | 62.4774 | 79.9521 | 43.8655
Lüftung | Lüftung | 105152.97 |  |  |  | Lüftung | 294928.59 |  |  |  | Floor | 155.9985 | 75.6603 | 80.3382 | 48.5007
[11 empty] | Office | 114.3732 | 40.4543 | 73.919 | 35.3704
|  | 399055.3381 | 79.14% |  |  |  | 251699.413 | 46.05%
|  | 105152.97 | 20.86% |  |  |  | 294928.59 | 53.95%
| Gesamter Verbrauch | 504208.3081 |  |  |  | Gesamter Verbrauch | 546628.003
|  | 504,208MWh |  | 156.34 |  |  | 546,628MWh |  | 183.45
| gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333 |  | gemessener Wert | 1034 |  | 276
|  | 42.48% |  | 46.95% |  |  | 52.87% |  | 66.47%
M2030 heating = true , cooling = false |  |  |  |  | M2031 = heating =true, cooling =false l_cooler= -120000
2030 |  |  |  |  | 2031
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
1 | Storage | 30777.324 | 193 | 159.468 | 1 | Storage | 7071.0957 | 89.3 | 79.1836
2 | Meeting | 5495.708 | 64 | 85.8704 | 2 | Meeting | 5781.5576 | 268 | 21.573
3 | Lecture | 5939.4688 | 129 | 46.0424 | 3 | Cooling Zone | 119961.95 | 149 | 805.1138
4 | Laboratory | 166372.59 | 1515 | 109.8169 | 4 | Laboratory | 47338.367 | 1490 | 31.7707
5 | Sanitary | 9115.4863 | 64 | 142.4295 | 5 | Sanitary | 3748.6423 | 60 | 62.4774
6 | Floor | 140866.64 | 903 | 155.9985 | 6 | Floor | 65370.551 | 864 | 75.6604
7 | Office | 40488.121 | 354 | 114.3732 | 7 | Office | 2427.2563 | 60 | 40.4543
Heizung | Summe | 399055.3381 |  |  | Heizung | Summe | 251699.41
Lüftung | Lüftung | 105152.97 |  |  | Lüftung | Lüftung | 294938.5
|  | 399055.3381 | 79.14% |  |  |  | 399055.3381
|  | 105152.97 | 20.86% |  |  |  | 294938.5
| Gesamter Verbrauch | 504208.3081 |  |  |  | Gesamter Verbrauch | 546637.88
|  | 504,208MWh |  | 156.34 |  |  | 546,637MWh |  | 183.45
| gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333 |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 276
M2031_Melaten_htruectrue_coolertruel_cooler0
[5 empty] | M2031_Melaten_htruectrue_coolerfalse |  |  | coolingZone cooler false
2031
[5 empty] | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
[5 empty] | 1 | Storage | 7070.2114 | 89.3 | 79.1737
[5 empty] | 2 | Meeting | 5777.7671 | 268 | 21.5588
[5 empty] | 3 | Cooling Zone | 4410.3848 | 149 | 29.5999
[5 empty] | 4 | Laboratory | 47332.574 | 1490 | 31.7668
[5 empty] | 5 | Sanitary | 3748.4133 | 60 | 62.4736
[5 empty] | 6 | Floor | 65368.895 | 864 | 75.6584
[5 empty] | 7 | Office | 2426.6782 | 60 | 40.4446
[5 empty] | Heizung | Summe | 136134.92
[5 empty] | Lüftung | Lüftung | 122656.22
136134.92
122656.22
[6 empty] | Gesamter Verbrauch | 258791.14
[7 empty] | 258,791MWh |  | 86.85
[6 empty] | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 276

## AHU_angepasst, durchgehende Lüf
AHU die ganze Zeit |  | M2031_26_1 |  |  |  | AHU nur zu Betriebszeiten |  | M2031_26_2 | [7 empty] | tsetcooler = 24
2031 | [5 empty] | 2031 |  |  |  |  | AHU die ganze Zeit |  | M2031_26_3 |  |  |  | AHU nur Betriebszeit |  | M2031_26_4
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² |  | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² | 2031 | [5 empty] | 2031
1 | Storage | 7072.0747 | 89.3 | 79.1946 |  | 1 | Storage | 7071.7388 | 89.3 | 79.1908 | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² |  | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
2 | Meeting | 5778.2554 | 268 | 21.5607 |  | 2 | Meeting | 5778.3701 | 268 | 21.5611 | 1 | Storage | 7071.2993 | 89.3 | 79.1859 |  | 1 | Storage | 7071.0835 | 89.3 | 79.1835
3 | Cooling Zone | 4550.9985 | 149 | 30.5436 |  | 3 | Cooling Zone | 4518.9502 | 149 | 30.3285 | 2 | Meeting | 5778.3491 | 268 | 21.561 |  | 2 | Meeting | 5778.0288 | 268 | 21.5598
4 | Laboratory | 54961.379 | 1490 | 36.8868 |  | 4 | Laboratory | 47735.57 | 1490 | 32.0373 | 3 | Cooling Zone | 4463.5381 | 149 | 29.9566 |  | 3 | Cooling Zone | 4434.2456 | 149 | 29.76
5 | Sanitary | 3749.2649 | 60 | 62.4877 |  | 5 | Sanitary | 3749.0383 | 60 | 62.484 | 4 | Laboratory | 54960.645 | 1490 | 36.8863 |  | 4 | Laboratory | 47736.959 | 1490 | 32.0382
6 | Floor | 65382.738 | 864 | 75.6745 |  | 6 | Floor | 65379.055 | 864 | 75.6702 | 5 | Sanitary | 3748.9268 | 60 | 62.4821 |  | 5 | Sanitary | 3748.7986 | 60 | 62.48
7 | Office | 2427.0486 | 60 | 40.4508 |  | 7 | Office | 2426.992 | 60 | 40.4499 | 6 | Floor | 65377.633 | 864 | 75.6686 |  | 6 | Floor | 65376.219 | 864 | 75.6669
Heizung | Summe | 143921.7591 |  |  |  | Heizung | Summe | 136659.72 |  |  | 7 | Office | 2426.9429 | 60 | 40.449 |  | 7 | Office | 2426.8433 | 60 | 40.4474
Lüftung | Lüftung | 227987.52 |  |  |  | Lüftung | Lüftung | 144260.61 |  |  | Heizung | Summe | 143827.3342 |  |  |  | Heizung | Summe | 136572.1778
[11 empty] | Lüftung | Lüftung | 228897.05 |  |  |  | Lüftung | Lüftung | 145302.66
| Gesamter Verbrauch |  | 371909.28 |  |  |  | Gesamter Verbrauch |  | 280920.31 |  |  | Gesamter Verbrauch |  | 372724.38 |  |  |  | Gesamter Verbrauch |  | 281874.81
|  |  | 371,909MWh | 124.814 |  |  |  |  | 280,92MWh | 94.28 |  |  |  | 372,724MWh | 125.09 |  |  |  |  | 281,874MWh | 94.6
| gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 276 |  |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 276 |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 276 |  |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 276
|  |  |  | 45.2225 | tsetcooler = 23
AHU die ganze Zeit |  | M2030_26_1 |  |  |  | AHU nur zu Betriebszeiten |  |  | M2030_26_2
2030 | [5 empty] | 2030
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² |  | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
1 | Storage | 30776.492 | 193 | 159.4637 |  | 1 | Storage | 30777.168 | 193 | 159.4672
2 | Meeting | 5495.8052 | 64 | 85.872 |  | 2 | Meeting | 5495.7437 | 64 | 85.871
3 | Lecture | 5977.6104 | 129 | 46.3381 |  | 3 | Lecture | 5947.6396 | 129 | 46.1057
4 | Laboratory | 185481.38 | 1515 | 122.43 |  | 4 | Laboratory | 167952.75 | 1515 | 110.8599
5 | Sanitary | 9115.3779 | 64 | 142.4278 |  | 5 | Sanitary | 9115.4873 | 64 | 142.4295
6 | Floor | 140864.28 | 903 | 155.9959 |  | 6 | Floor | 140866.47 | 903 | 155.9983
7 | Office | 40488.441 | 354 | 114.3741 |  | 7 | Office | 40488.125 | 354 | 114.3732
Heizung | Summe | 418199.3865 |  |  |  | Heizung | Summe | 400643.3836
Lüftung | Lüftung | 264025.06 |  |  |  | Lüftung | Lüftung | 142632.17
| Gesamter Verbrauch | 682224.44 |  |  |  |  | Gesamter Verbrauch | 543275.56
|  | 682,224MWh |  | 211.526 |  |  |  | 543,275MWh |  | 168.44
| gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333 |  |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333
63.5213