## Tabelle1
Simulation
Einstellungen |  | heating | cooling | AHU_durchgehend | AHU_V_angepasst | cooler_on | l_cooler | Tset Cooler | Tset Heater |  |  |  | 2030 | 2031
Datum | Name | [8 empty] | angepasste Lüftungsraten |  | Zuluft über Anlage | 64000 | 53520
26.02.2016, 8:46 | M2031_26_1 | true | false | true | true(65,31) | true | -120000 | Tset 23 |  |  |  | Abluft über Anlage | 51000 | 53520
26.02.2016, 9:07 | M2030_26_1 | true | false | true | true(77.81) | false | 0 |  |  |  |  | Anzahl der Anlagen =2 | 128000 | 107040
26.02.2016, 10:15 | M2031_26_2 | true | false | false | true(65,31) | true | -120000 | Tset 23 |  |  |  |  | 102000 | 107040
26.02.2016, 10:47 | M2030_26_2 | true | false | false | true(77.81) | false | 0 |  |  |  |  | belüftende Fläche | 1644.94 | 1638.94
26.02.2016, 11:30 | M2031_26_3 | true | false | true | true(65,31) | true | -120000 | Tset 24 |  |  |  | Volumenstrom | 77.8144 | 65.3105
26.02.2016, 11:45 | M2031_26_4 | true | false | false | true(65,31) | true | -120000 | Tset 24
26.02.2016, 12:35 | M2031_26_5 | true | false | true | true(65,31) | true | -120000 | Tset 22,4
[11 empty] | TsetCfinalM_2031 | 296.75
01.03.2016, 08:20 | M2030_01_1 | true | false | true | true(77.81) | false | 0 |  | 295.15 alle |  | TsetC | 296.15
01.03.2016, 08:50 | M2031_01_1 | true | false | true | true(65,31) | true | -17.8 | 24 | 295.15 alle |  | TsetC2 | 297.15
01.03.2016, 9:15 | M2030_01_2 | [7 empty] | 295.15 alle |  | TsetC3 | 295.55
| 400m² aus Keller auf Flur | [9 empty] | Tset | 294.15 (Labor 295.15)
[11 empty] | Tset 2 | 295.15
01.03.2016, 14:30 | M2031_01_2 | true | false | true | true(77.81) | true | -17.8 | 23.6 | 294.15 |  | Tset1 | 294.15 (Klo 295.15)
01.03.2016, 14:56 | M2031_01_3 | true | false | true | true(77.81) | true | -17.8 | 23.6 | 295.15
01.03.2016, 15:10 | M2030_01_3 | true | false | true | true(65,31) | false | 0 | 0 | 295.15 alle
02.03.2016, 14.35 | M20302_02_1 | true | false | true | true(77.81) | false | 0 | 0 | 295.15 | Variante 2 !! |  | bei Belüftung von Flur und Labor |  | mit lecture
noch nicht die summen eingefügt!!
[12 empty] | 2453.7169 | m² | 2570.3525 | m²
[12 empty] | 102000 | m³
03.03. | M20302_03_1 | true | false | true | true(77.81) | [6 empty] | 41.57 | m³/m² | 39.68
2016-03-03 | M2030_HRS06 | true | false | true | true(77.81) | false | 0 |  | 295.15 alle
2016-03-03 | M2030_HRS04 | true | false | true | true(77.81) | false | 0 |  | 295.15 alle
2016-03-03 | M2030_HRS0 | true | false | true | true(77.81) | false | 0 |  | 295.15 alle

## Tabelle2
Simulationen Variante 2 ! (läuft unter 3)
Bedingungen | Heating | Cooling,(De)humification | AHU-Einstellung | TsetHeater | TsetCooler | l_cooler | Wetter | HRS | ACH_base
Name
M2030_1 | true | false | AHUc | Tset2 |  |  | Melaten | 0.8 | 0.2
M2030_2 | true | false | AHUc | Tset2 |  |  | Melaten | 0.6 | 0.2
M2030_3 | true | false | AHUc | Tset2 |  |  | Melaten | 0.4 | 0.2
M2030_5 | true | false | AHUc | Tset2 |  |  | Melaten | 0.8 | 0.3 | AUFTEILUNG LÜFTUNG AUF LABOR UND FLUR | aber vergessen true einzustellen
M2030_6 | true | false | AHUc | Tset2 |  |  | Melaten | 0.8 | 0.3 | AUFTEILUNG LÜFTUNG AUF LABOR UND FLUR | dadurch V = 39,..
M2030_7 | true | false | AHUc | Tset2 |  |  | Melaten | 0.8 | 0.3 | Labor
M2030_8 | true | false | AHUc | Tset2 |  |  | Melaten | 0.8 | 0.4 | Labor

## Tabelle3
Ergebnisse Variante 2 | [5 empty] | LÜFTUNG AUFGETEILT AUF FLUR UND LABOR
HRS 0.8 |  |  |  |  | M2030_5 |  |  |  |  | M2030_7 |  | mit ACHbase 0.3
2030 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2030
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
1 | Sanitary | 11269.726 | 69.6709 | 161.7566 | 1 | Sanitary | 11975.422 | 69.6709 | 171.8856 | 1 | Sanitary | 11975.373 | 69.6709 | 171.8849
2 | Meeting | 7153.313 | 72.5752 | 98.5642 | 2 | Meeting | 7815.8433 | 72.5752 | 107.693 | 2 | Meeting | 7815.7393 | 72.5752 | 107.6916
3 | Floor | 166754.16 | 935.0458 | 178.338 | 3 | Floor | 181580.39 | 935.0458 | 194.1941 | 3 | Floor | 176326.72 | 935.0458 | 188.5755
4 | Lecture | 6354.7607 | 116.6357 | 54.4838 | 4 | Lecture | 7207.8184 | 116.6357 | 61.7977 | 4 | Lecture | 7265.9248 | 116.6357 | 62.2959
5 | Laboratory | 181008.47 | 1518.6711 | 119.1887 | 5 | Laboratory | 182656.45 | 1518.6711 | 120.2739 | 5 | Laboratory | 195490.16 | 1518.6711 | 128.7245
6 | Storage | 82171.891 | 436.5144 | 188.2455 | 6 | Storage | 86773.277 | 436.5144 | 198.7867 | 6 | Storage | 86773.281 | 436.5144 | 198.7868
7 | Office | 46334.395 | 359.57 | 128.8606 | 7 | Office | 49802.645 | 359.57 | 138.5061 | 7 | Office | 49802.242 | 359.57 | 138.505
Heizung | Summe | 501046.7157 | 3508.6831 |  | Heizung | Summe | 527811.8457 | 3508.6831 |  | Heizung | Summe | 535449.4401 | 3508.6831
Lüftung | Lüftung | 247856.42 |  |  | Lüftung | Lüftung | 216454.31 |  |  | Lüftung | Lüftung | 269419.13
|  | 748903.1357 |  |  |  |  | 744266.1557 |  |  |  |  | 804868.5701
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Gesamter Verbrauch | 748903.136 |  |  |  | Gesamter Verbrauch | 744266.13 |  |  |  | Gesamter Verbrauch | 804868.56
|  | 748,903MWh |  | 213.44 |  |  | 744,266MWh |  | 212.12 |  |  | 744,266MWh |  | 229.39
| gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333 |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333 |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333
HRS 0.6
2030 |  |  |  |  | M2030_6 |  |  |  |  | M2030_8 |  | mit ACHbase 0.4
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² | 2030 |  |  |  |  | 2030
1 | Sanitary | 11269.725 | 69.6709 | 161.7566 | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m² | Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
2 | Meeting | 7153.314 | 72.5752 | 98.5642 | 1 | Sanitary | 11975.422 | 69.6709 | 171.8856 | 1 | Sanitary | 12681.725 | 69.6709 | 182.0233
3 | Floor | 166754.14 | 935.0458 | 178.3379 | 2 | Meeting | 7815.8433 | 72.5752 | 107.693 | 2 | Meeting | 8484.1084 | 72.5752 | 116.9009
4 | Lecture | 6354.7676 | 116.6357 | 54.4839 | 3 | Floor | 181580.39 | 935.0458 | 194.1941 | 3 | Floor | 185904.53 | 935.0458 | 198.8186
5 | Laboratory | 181008.48 | 1518.6711 | 119.1887 | 4 | Lecture | 7207.8184 | 116.6357 | 61.7977 | 4 | Lecture | 8091.77 | 116.6357 | 69.3764
6 | Storage | 82171.891 | 436.5144 | 188.2455 | 5 | Laboratory | 182656.45 | 1518.6711 | 120.2739 | 5 | Laboratory | 210074.53 | 1518.6711 | 138.3279
7 | Office | 46334.395 | 359.57 | 128.8606 | 6 | Storage | 86773.227 | 436.5144 | 198.7866 | 6 | Storage | 91377.586 | 436.5144 | 209.3346
Heizung | Summe | 501046.7126 | 3508.6831 |  | 7 | Office | 49802.645 | 359.57 | 138.5061 | 7 | Office | 53280.652 | 359.57 | 148.1788
Lüftung | Lüftung | 86226.656 |  |  | Heizung | Summe | 527811.7957 | 3508.6831 |  | Heizung | Summe | 569894.9014 | 3508.6831
|  | 587273.3686 |  |  | Lüftung | Lüftung | 216454.31 |  |  | Lüftung | Lüftung | 269315.22
[7 empty] | 744266.1057 |  |  |  |  | 839210.1214
| Gesamter Verbrauch | 587273.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 587,273MWh |  | 167.38 |  | Gesamter Verbrauch | 744266.13 |  |  |  | Gesamter Verbrauch | 839210.13
[7 empty] | 744,266MWh |  | 212.12 |  |  | 839,21MWh |  | 239.18
[6 empty] | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333 |  | gemessener Wert | 1209 (1187) |  | 333
HRS 0.4
2030
Zone | Nutzung | kWh | m² | kWh/m²
1 | Sanitary | 11269.726 | 69.6709 | 161.7566
2 | Meeting | 7153.3154 | 72.5752 | 98.5642
3 | Floor | 166754.16 | 935.0458 | 178.338
4 | Lecture | 6354.7676 | 116.6357 | 54.4839
5 | Laboratory | 181008.53 | 1518.6711 | 119.1888
6 | Storage | 82171.891 | 436.5144 | 188.2455
7 | Office | 46334.395 | 359.57 | 128.8606
Heizung | Summe | 501046.785 | 3508.6831
Lüftung | Lüftung | 173591.08
674637.865
| Gesamter Verbrauch | 674637.88
|  | 647,639MWh |  | 192.28